## Slide 1
Резервирование аппаратного обеспечения
Александр Лифанов
Представительство компании
Адвантек в России

## Slide 2: Задачи на сегодня
Назначение и типы резервированных систем
Оборудование Advantech, поддерживающее резервирование
Взаимодействие ведущего и ведомого контроллеров
Hands-on: программирование и поведение при отказах

## Slide 3
Отказоустойчивость и отказобезопасность
Отказоустойчивость – способность системы сохранять работоспособность при отказе одного или нескольких частей.
Отказобезопасность – способность системы при отказе одной или нескольких частей переходить в режим работы, безопасный для окружающей среды (контролируемый останов).

## Slide 4
Ну и зачем все это надо?
Стоимость простоя
Порча продукции и оборудования
Опасность для окружающей среды
Опасность для людей
Notes: 4

## Slide 5
Как оценить вероятность отказа?
Системный уровень надежности | Степень снижения риска | Вероятность отказа при запросе
SIL 4 | от 100,000 до 10,000 | от 10-5 до 10-4
SIL 3 | от 10,000 до 1,000 | от 10 -4 до 10-3
SIL 2 | от 1,000 до 100 | от 10-3 до 10-2
SIL 1 | от 100 до 10 | от 10-2 до 10-1

## Slide 6
Что есть в отчетах?

## Slide 7
Что есть в отчетах?
Ground – наземное применение Benign – облегченные условия (лаборатория) Fixed – стандартные условия (пр-во) Controlled – кондиционируемая среда Uncontrolled – нет спецконтроля окр. среды
Среднее время между отказами, рассчитывается как 1/λ
Интенсивность отказов в 1.0*10-9 отказов в час, обозначается λ.

## Slide 8
Что такое MTBF и MTTF?
отказ
ремонт
MTBF
MTTF
MTTR
MTBF – Mean Time Between Failures
MTTF – Mean Time To Failure = «Среднее время наработки на отказ» @ ГОСТ 27.002
MTTR – Mean Time To Repair. Если не указано иное, берется 8…24 часа. С учетом порядка MTBF, приближенно считают MTBF~MTTF
Сноска

## Slide 9
Что такое MTBF?
Это ~ 39 лет. По это – для популяции, а не для одного устройства. Средняя наработка, отнесенная к количеству отказов.
Поток отказов описывается экспоненциальным законом: R(t) = e –t / MTTF
Запомним «волшебное число» - e-1 = 0.368… ~ 37%
Это означает, что вероятность устройства «пережить» MTTF составляет 37%.
Если у нас на руках 100 контроллеров, то за 1 год будет N = n * t / MTTF = 100 * 1 / 39 = 2.56 ~ 3 отказа.
Сноска

## Slide 10
Варианты реализации резервирования PLC
X
X
Холодный резерв
Горячий резерв
Подъем!
Одновременно
Проще в реализации
Замена/дополнение Watchdog
Реализуемо в C/C++
Пригодно для распределенной системы
Быстрее переключение (35 мс < 700 мс)
Ведущий может проверять состояние ведомого

## Slide 11
Варианты реализации резервирования PLC
Холодный резерв
Горячий резерв
APAX-5520
APAX-5620
APAX-5570
APAX-6572
APAX-6572R
APAX-5620R – ожидается

## Slide 12
Реализация холодного резерва
Двойной APAX-5520
Двойной APAX-5570/5571
Время переключения – 0,7 … 1,5 сек Пример посмотрим позже вживую.

## Slide 13
Реализация горячего резерва
X

## Slide 14: Примеры применения – шлюзы в водоочистке
Резервированный CPU
Нет необходимости в перепрограммировании

## Slide 15: Примеры применения – светофоры на ЖД
Резервированный контроллер с открытой средой разработки
Требования：
  Расширяемость
  Доступность
  Современная среда разработки

## Slide 16: Примеры применения – посты ГО
Удаленные терминалы
1228 станций по всему Тайваню

## Slide 17
Расположение контроллеров

## Slide 18
Перейдем к работе с оборудованием
Соберем систему с холодным резервом на APAX-5520KW
Создадим проект
Отконфигурируем оборудование
Помигаем лампочкой 

## Slide 19
Параметрирование контроллеров
Включить функцию резервирования в контроллере
Перезапустить питание контроллеров
Добавить драйвер BackupSys

## Slide 20
Конфигурации резервированных систем
Создать проект для заданного контроллера (одного)
Сформировать основную программу и программу, по которой будет синхронизироваться связь (не реже 500 мс)
Сдублировать ресурс
Изменить адреса

## Slide 21
Контроль статуса контроллера

## Slide 22
Спасибо за внимание! Какие есть вопросы?
+7 495 232 16 92
8 800 555 01 50
Alexander.lifanov@advantech.com
https://www.facebook.com/AdvantechRussia
https://www.linkedin.com/groups/Advantech-Russia-5050985